  年产3000吨铜排镀锡及300吨镀银建设项目
竣工环境保护执行报告（阶段性）
一、建设项目的基本情况介绍。

1、项目名称：年产3000吨铜排镀锡及300吨镀银项目
2、项目建设单位：衢州市浙开电镀有限公司
3、项目概况

根据《浙江省人民政府关于十二五时期重污染高耗能行业深化整治促进提升的指导意见》（浙政发〔2011〕107号）和省环保厅、省经信委《关于印发浙江省电镀行业污染整治方案的通知》（浙环发〔2011〕67号）要求，结合衢州市区电镀行业现状，衢州市环保局和衢州市经信委联合制订了“衢州市区电镀行业污染整治工作实施方案”。方案根据“提升一批、搬迁一批、淘汰一批”和“有保有压、上大压小”的思路，按省统一标准，采取关停淘汰重污染生产线、就地整治和搬迁入园提升改造等多种方式开展电镀行业污染分类整治提升工作。“方案”要求市区范围内所有专业电镀企业搬迁进入市开发区整合发展、企业配套电镀车间完成就地整治提升、区外未经环评的一律关停。衢州市浙开电镀有限公司为规划搬迁至市开发区进行整合发展的企业之一。
根据“衢州市区电镀行业污染整治工作实施方案”要求，衢州市浙开电镀有限公司积极开展项目搬迁整治的前期工作，拟在规划的衢州绿色产业集聚区东港功能区F-22地块实施“年产3000吨铜排镀锡及300吨镀银项目”，项目总投资850万元，共建设3条电镀线。衢州市决策咨询办公室出具了原则同意的预审意见（衢市工投决字2013第18号），衢州市经济和信息化委员会进行了备案(衢市工投备字[2013]001号。
2014年9月企业委托浙江冶金环境保护设计研究有限公司编制了《年产3000吨铜排镀锡及300吨镀银项目环境影响报告书》，并于2014年11月17日获得衢州市环境保护局的批复，文号为衢环建集[2014]11号。
项目征用衢州绿色产业集聚区东港功能区F-22-7#地块(由原F-22-6#地块分割而来)约2622.7平方米土地，用于建设“年产3000吨铜排镀锡及300吨镀银项目”。主要建筑为一幢2F厂房，建筑面积2622.7平方米，工程总投资750万元，环保投资142万元。
2015年8月建设完成一条年产3000吨铜排镀锡生产线，一条年产300吨镀银生产线。目前年产3000吨铜排镀锡生产线已经投入试生产，年产300吨镀银生产线尚未投产。2015年8月衢州市环保局集聚区分局通过试生产申请，同月投入试生产。
4、项目主要原辅材料及产品、产量情况简介

4.1 项目主要原辅材料消耗见表1-1。

表1-1  项目主要原辅材料消耗表

	序号
	物料名称
	单位
	环评中消耗量
	实际消耗量

	1
	除油剂
	t/a
	10.34 
	9.52

	2
	烧碱
	t/a
	5.17 
	1.55

	3
	盐酸
	t/a
	8.61 
	1.75

	4
	硫酸
	t/a
	17.23 
	7.69

	5
	硝酸
	t/a
	5.17 
	0.777

	6
	锡锭
	t/a
	5.08 
	5.67

	7
	硫酸亚锡
	t/a
	3.95 
	1.94

	8
	光亮剂
	t/a
	2.58 
	1.55

	9
	三价铬钝化剂
	t/a
	1.03 
	0.39


4.2项目原辅材料的形态、包装及储存建表1-2
表1-2 电镀原辅材料的形态、包装及储存

	序号
	原料名称
	纯度、形态
	包装方法
	最大储备量

	1
	除油剂
	液态
	50kg桶装
	2-3吨

	2
	烧碱
	99%，固态
	25kg袋装
	1吨

	3
	盐酸
	30%，液态
	25kg塑料桶
	2-3t

	4
	硫酸
	98%，液态
	25kg桶装
	2-3t

	5
	硝酸
	65%，液态
	25kg桶装
	1t

	8
	三价铬钝化剂
	液态
	25kg桶装(三价铬盐)
	1吨

	9
	光亮剂
	液态
	25kg桶装
	1吨

	10
	锡锭
	金属块
	/
	2吨


二、建设项目工艺流程及污染物排放情况介绍
2.1 铜排镀锡生产工艺流程图见图2-1 、2-2。
项目铜排镀锡生产线主要工艺过程包括前处理、镀锡和后处理。

前处理过程包括化学除油、酸洗、活化。化学除油使用碱性除油剂，酸洗使用混酸(包括盐酸、硫酸和硝酸)，活化用硫酸。

镀锡采用酸性硫酸盐光亮镀锡工艺，镀液主要为硫酸和硫酸亚锡。

镀锡后钝化采用三价铬盐钝化。
    项目挂具和不合格产品定期退镀，采用电解退镀工艺，镀锡线和镀银线各设电解退镀槽一个，退镀废水分类收集处理。

[image: image1]
[image: image3.jpg]






图2-2 镀锡退镀生产工艺流程图

三、环保设施基本情况介绍
3.1衢州市环境保护局环境影响报告书批复意见

衢环集[2014]11号《关于衢州市浙开电镀有限公司年产3000吨铜排镀锡及300吨镀银项目环境影响报告书审查意见的函》意见如下：

 1、根据《浙江省企业投资项目备案通知书（技术改造）》（衢市工投集备案[2013]001号）、环评报告、公众参与和公示情况，原则同意本环评报告书的结论。项目内容：年产3000吨铜排镀锡及300吨镀银项目。建设一条全自动挂镀锡生产线（3000t/a）和二条半自动挂镀银生产线（总量300t/a），挂镀锡采用酸性硫酸盐光亮镀锡工艺，挂镀银采用氰化物镀银工艺，并配套有电解退镀锡和退镀银的工序。要求严格按照提交环评分析的方案进行项目建设，批建必须相符。建设地址：金仓路南侧约130米、芦林路西侧衢州绿色产业集聚区东港功能区F-22-6#地块。环评报告中提出的污染防治对策和措施可作为项目工程设计和企业环境管理的依据。

 2、按照“清污、雨污分流”原则设计、建设排水系统。落实冷却水循环系统，提高水资源的循环利用率。项目生产废水应分质、分类处理，工艺废水管线应采取地上明渠明管或架空敷设，污水贮存池、收集池必须为地上式。项目电镀废水经分类处理收集后通过专用管道送衢州市安成污水处理有限公司处理，废水中有毒物质排放标准执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表3标准、其他污染物排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中B等级标准后纳管，后送东港污水处理厂处理后达标排放。生活污水经预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中B等级标准后也一并纳入东港污水处理厂处理达标排放。所有外接废水管道系统都必须按照明沟加明管进行设置，并分类标注。污水处理站、废水池及废水管沟都必须采取防渗、防腐措施，防止对地下水和土壤造成污染。雨水排放口必须按规范要求建设,并安装在线监测监控系统。废水回用率不得低于50%。
 3、本项目不设置锅炉。电镀生产线产生的HCL、硫酸雾、和氮氧化物进入碱液喷淋吸收净化装置后，尾气通过厂房屋顶15米排气筒高空达标排放。氰化氢废气经喷淋塔硫酸亚铁吸收法处理后通过屋顶25米排气筒高空达标排放。确保工艺废气达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中的大气污染物排放浓度限值。。

4、厂区应合理布局，产噪设备应远离声环境敏感单位、设施等，对超标声源要采取有效隔声、降噪、防震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准。
5、厂区固体废物堆放场所必须规范建设，有防止雨水冲刷和废液渗漏的措施，避免造成二次污染。固体废物应分类堆放，防止交叉污染。2、环评确定的危险固废暂存、处置等管理必须符合有关规定，设有明显的标识，并应委托有资质的单位进行处置。生活垃圾集中收集分类后，由环卫部门统一清运处理。
6、制订并落实应急预案及相关措施，应急制度到位、应急设施、应急物资配置要落实到位。按规范设置清下水（雨水）排放系统应急切断阀门；原材料储存区应设置围堰，并在原材料储罐区、生产装置周边设置物料泄漏应急截流沟，确保事故应急过程中产生的消防废水或泄露的物料能送回厂区应急池，防止随雨水、清下水系统排入环境中。按要求合理建设环境风险事故应急池。

7、企业必须制定环保管理机构和管理制度，制订环保岗位责任制，认真记录环保设施运行台账，落实环保管理，保证环保设施的正常运行，污染物稳定达标排放，落实环境污染应急管理，确保环境安全。严格执行环境防护距离要求。根据环评报告书计算结果，本项目无需设置大气环境防护距离。其他各类距离要求，请建设单位、当地政府和有关部门，按照国家卫生、安全、产业等主管部门相关规定予以落实。
8、公司污染物排放严格实施总量控制。污染物年排放量不得突破环评报告书中“建设项目环境保护审批申请表”预测排放总量，化学需氧量排放量为0.8244t/a、氨氮排放量为0.0217 t/a，铬排放量为3.4Kg/a。根据衢州市排污总量和替代方案意见单（编号：2014011），化学需氧量按照1:1替代削减，氨氮按照1:1替代削减，铬按照1:1替代削减，项目替代所需的0.8244t/a化学需氧量由浙江巨大实业有限公司关停削减的102.36t/a予以替代，项目替代所需的0.022t/a 氨氮由浙江衢江味精有限公司关停削减的1.84 t/a氨氮予以替代，项目替代所需的3.4Kg/a 铬由衢州市衢江区高基电镀厂关停削减的220.82Kg/a 铬予以替代。
    9、项目废气治理方案必须委托有资质的单位设计，项目在落实环保“三同时”前,废气治理方案必须经专家审查通过，环保治理方案和环境风险事故应急预案报衢州市环保局绿色产业集聚区分局备案。本项目要求实行环境监理，企业必须在项目设计前与监理单位签订合同，确保项目实施全过程环境监理到位。
10、本项目5年后方开工建设或项目建设的规模、地点、采用的生产工艺。环境风险防范设施等发生重大变动的，建设单位需重新报批该项目环境影响评价文件。
 项目建成投入试生产前，须向我局提出申请。项目建设要严格执行环保三同时制度，落实环保治理资金，确保环评报告中提出的污染防治设施落实到位。项目试生产三个月内向我局申请办理竣工环境保护验收。经验收合格后，项目才能投入正式进行。
3.2环评批复落实情况

3.2.1项目建设情况

建设地址：经济开发区芦林中路19号（东港功能区F-22-6#地块）。
建设内容：年产3000吨铜排镀锡。建设一条全自动挂镀锡生产线（3000t/a），挂镀锡采用酸性硫酸盐光亮镀锡工艺。未建设电解退镀锡工序。

3.2.2废水污染源强及处理措施

（1）本项目所含的废水种类包括除油废水、酸碱废水、含锡废水、含铬废水、含氰废水、退镀废水、地面清洗废水、酸雾吸收废水、纯水生产浓水、生活污水。

各类废水产生工序及特征见表3-1。

表3-1  项目废水种类及来源
	类别
	序号
	废水类别
	产生工序
	污染因子

	废水
	1
	除油废水
	化学除油清洗、电解除油清洗；除油置换槽液
	CODCr、石油类

	
	2
	酸碱废水
	镀件酸洗清洗，活化清洗；酸洗、活化置换槽液
	pH、CODCr

	
	3
	含锡废水
	镀锡清洗
	pH、CODCr、Sn2+

	
	4
	含铬废水
	钝化清洗
	pH、CODCr、Cr3+

	
	5
	含氰废水
	预镀银清洗、镀银清洗、镀银退镀清洗
	pH、CODCr、CN-、Ag+

	
	6
	混排废水
	镀锡退镀清洗、地面清洗、酸雾吸收水置换
	pH、CODCr、CN-、Ag+、Sn2+、Cr3+

	
	7
	纯水生产浓水
	自来水通过反渗透制造纯水产生的浓水
	无机盐类

	
	8
	生活污水
	生活废水
	CODCr、NH3-N


（2）废水治理措施
根据规划，电镀园区内电镀企业废水经分类收集后统一送电镀园区北面的衢州市安成污水处理厂进行集中处理。本项目各类废水进行分类收集、分质处理，废水经分类收集后委托衢州市安成污水处理有限公司处理。
根据协议，衢州市安成污水处理有限公司主要负责电镀线生产废水的处理，纯水生产废水和生活污水直接纳入园区污水管网进东港污水处理厂处理。电镀废水经处理后有毒污染物指标达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表3标准限值要求，其他指标达到《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)中B等级标准后通过园区污水管网送往东港污水处理厂进行集中处理达标，最终排入上山溪。
目前本项目工艺废水主要为前处理废水(酸碱废水、除油废水、含锡废水)、含铬废水和综合废水(地面冲洗废水、喷淋吸收塔废水、槽液置换废水)3类，企业进行了分类收集输送。并建有1个50m3 事故应急池。
根据安成污水处理有限公司目前建设的处理设施，本项目涉及的3类电镀废水（含铬废水、前处理废水和综合废水）处理工艺流程示意图见图。表3-2项目废水处理及去向。
	序号
	废水源
	处理措施
	去向

	1 
	前处理废水
	收集后单独管道输送到安成污水处理厂
	目前安成污水处理厂处理达标后纳管至东港污水处理厂处理（环评要求此类废水全部回用）

	2 
	含铬废水
	单独收集输送到安成污水处理厂
	安成污水处理厂处理达标后纳入安成污水处理厂综合废水处理系统处理，达标后纳管至东港污水处理厂处理

	3 
	综合废水
	收集后单独管道输送到安成污水处理厂
	处理达标后纳入东港污水处理厂处理达标排放

	4 
	纯水生产废水
	/ 
	排入园区污水管网，纳入东港污水处理厂处理达标排放

	5 
	生活废水
	/ 
	排入园区污水管网，纳入东港污水处理厂处理达标排放


3.2.3废气污染源及处理措施

  本项目废气主要为电镀生产线上的各类酸(碱)雾等，主要来自正常生产时的电镀槽体（包括前后处理槽）表面挥发，主要污染物为氯化氢、硫酸雾、氮氧化物等。
目前企业对各废气采取的治理措施主要为酸碱雾收集和喷淋吸收处理。
收集系统：采用外部集气罩，半密封收集方式防止横向流空气干扰，碱雾与酸雾一并收集起预中和作用，整个吸气罩做成单元式上吸罩，出口分级逐级汇总。每个单元吸气罩上设置控制阀门，通过阀门控制对应的槽液面风速。根据所需集气风量，配备酸雾处理设施数量、处理风量和排气筒数量见表3-2。
喷淋吸收系统：本项目建设2座喷淋吸收塔。酸碱综合废气采用碱液喷淋吸收处理；氮氧化物（硝酸雾）采用尿素和碱二级喷淋吸收处理，处理后的尾气经20米排气筒高空排放，详见表3-1。
表3-1工艺废气污染源及处理措施一览表
	类别
	主要污染源
	污染因子
	产生工序或部位
	治理措施

	废气
	酸碱废气
	硝酸、HCl、H2SO4、OH-
	化学除油、酸洗
	吸风罩收集后经过尿素和碱二级喷淋吸收处理，20米高空排放

	
	镀锡废气
	H2SO4
	活化、镀锡
	吸风罩收集后通过碱液喷淋吸收塔处理，20米高空排放


表3-2配套的酸雾处理设施数量、处理风量及排气筒数量
	污染源强
	处理设施数量(套)
	2 

	化学除油碱性废气和
	单套设施风量（m3/h）
	碱性废气收集10836酸雾收集10977镀锡废气收集13787

	酸洗废气镀锡废气
	排气筒个数(支)
	2 

	
	单排气筒直径(m)
	0.67 


处理设施现场图见图3-1。

电镀槽侧吸风罩电镀槽上部吸风罩工艺尾气收集管道
[image: image2.png]L et e B SR




图3-1 废气处理设施现场图
3.2.4噪声污染源强及处理措施
    本项目噪声源主要是行车、风机和输送泵等，针对各噪声源做如下防治措施：
(1)在工程设计、设备采购、管线设计时优先选用低噪声设备，从声源上降低设备本身噪声。
(2)各类泵布局的时候尽量远离厂界，并加装隔声罩和底座减震垫等减振措施，并加强设备维护。
1  (3)在全厂范围内搞好绿化，营造乔木、灌木和草皮相间的林带，以利吸声降噪。
(4)加强管理，降低人为噪声。从管理方面看，应加强以下几方面工作：①加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；②加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；③对于厂区流动声源(汽车)，要强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。
3.2.5固体废物及处理措施

项目固废主要为渡槽槽渣、废弃包装物、阳极残料及生活垃圾等，对各类固废进行了分类收集分类处置，对未能及时处置的固废建有固废暂存场所。各类固废产生情况及处置措施见表3-3。
表3-3项目固废产生情况
	固废名称
	产生工序
	固废类别
	目前处理途径

	镀槽槽渣
	电镀槽液过滤及槽泥清理
	危险固废
	委托衢州市清泰环境工程有限公司处置

	酸液废弃包装桶料
	原料使用
	危险固废
	供应商回收

	原料废气包装袋
	原料使用
	危险固废
	委托衢州市清泰环境工程有限公司处置

	阳极残料
	电镀
	一般固废
	委托浙开进行综合利用

	生活垃圾
	日常生活
	一般固废
	环卫部门统一处置


3.2.6环保设施建设及试运行情况

本项目建设的环保设施包括废气、废水、固废及噪声等。废水处理主要依托安成污水处理有限公司，企业建设收集输送管道等，共投资70万元；废气处理设施共投资60万元；固废处理投资共8万元；噪声投资1万元；生态绿化等其他投资约为3万元。项目实际投资750万元，其中环境保护投资共142万元，环保投资占总投资的18.9%。试生产至今企业经营平稳，生产正常，三废处理设施运行正常。
3.2.7环评污染治理措施落实情况见表3-4

表3-4污染防治措施汇总表
	类别
	产生工序
	污染物
	环保处理设施
	污染物排放方式

	废气
	镀锡、活化
	H2SO4
	吸风罩收集后通过碱液喷淋吸收塔处理
	20 米高空排放

	
	化学除油、酸洗
	HCl、硝酸雾、H2SO4、OH-
	吸风罩收集后经过尿素和碱二级喷淋吸收处理
	20 米高空排放


	酸碱废水
	化学除油清洗，镀件酸洗、活化清洗、镀锡清洗
	pH、CODCr、Cu2+r、Sn2+
	收集后单独管道输送到安成污水处理厂前处理废水处理设施处理
	安成污水处理厂处理达标后纳管送东港污水处理厂处理，达标后排入上山溪

	含铬废水
	钝化清洗
	pH、CODCr、总铬
	收集后单独管道输送到安成污水处理厂含铬废水处理设施处理
	

	槽液置换废水
	酸碱、除油置换等滴漏液
	pH、CODCr、总氰化物、总铬、Sn2+、Cu2+
	收集后统一管道输送到安成污水处理厂综合废水处理设施处理
	

	地面冲洗
	地面冲洗
	
	
	安成污水处理厂处理达标后纳管送东港污水处理厂处理，达标后排入上山溪

	喷淋吸收
	工艺尾气处理
	
	
	

	纯水生产
	反渗透制备纯水
	无机盐类
	纳管送到东港污水处理厂处理
	东港污水处理厂处理达标后排入上山溪

	生活污水
	生活
	CODCr、NH3-N
	纳管送到东港污水处理厂处理
	

	固废
	电镀槽液过滤及槽泥清理
	镀槽槽渣
	委托衢州市清泰环境工程有限公司处置
	/ 

	
	原料使用
	酸液废弃包装桶料
	供应商回收
	/ 

	
	原料使用
	原料废气包装袋
	委托衢州市清泰环境工程有限公司处置
	/ 

	
	电镀
	阳极残料
	委托浙开进行综合利用
	/ 

	
	日常生活
	生活垃圾
	环卫部门统一处置
	/ 

	噪声
	生产过程
	厂界噪声
	减震、绿化、合理布局
	厂界噪声达标排放


表3-5项目环保设施建成及运行自检情况表
	类别
	设备名称
	规格型号
	数量
	投用时间
	运行情况

	废水处理
	清污分流、雨污分流管网
	/ 
	若干
	2015.08 
	良好

	
	废水分类收集专用管道
	/ 
	若干
	2015.08 
	

	
	化学品储存区及生产区地面、墙面用PE板铺设以防酸防渗；四周挖建集水沟
	1300m2 
	/ 
	2015.08 
	

	
	事故应急池
	50m 
	1 个
	2015.08 
	

	
	污水管网以明管套明沟形式设置
	/ 
	/ 
	2005.08 
	

	废气
处理
	酸碱综合废气收集管
	主风管ø800mmm支管ø200-800mm
	若干
	2015.08 
	良好

	
	酸碱综合废气引风机
	F4-72-10C,15W 
	1 台
	2015.08 
	

	
	酸碱综合废气喷淋吸收塔
	ø2.8×5.0 
	1 座
	2015.08 
	

	
	喷淋塔循环水泵
	25m3/h×3.0kw×20m
	2 台
	2015.08 
	

	
	含氮氧化物废气收集管
	主风管ø500mmm支管ø200-500mm
	若干
	2015.08 
	

	
	含氮氧化物废气引风机
	F4-72-6C,7.5W 
	1 台
	2015.08 
	

	
	含氮氧化物废气喷淋吸收塔
	Ø1.9×5.0 
	2 座
	2015.08 
	

	
	喷淋塔循环水泵
	20m3/h×2.2kw×18m
	4 台
	2015.08 
	

	固废
	危险废物暂存场所
	20 平方米
	1 间
	2015.08 
	良好

	处理
	地面防渗防腐等处理
	/ 
	/ 
	2015.08 
	


四、各类污染物排放情况

4.1 废水

（1）废水处理设施处理效率
本项目生产工艺废水分类收集后委托衢州安成污水处理有限公司分质处理，安成污水处理有限公司处理达标后纳入东港污水处理厂处理达标排放。对安成污水处理厂前处理废水、含铬废水及综合废水进出口验收监测，根据监测结果核算含铬废水处理设施处理效率为99.9%；前处理废水处理设施CODcr平均处理效率为72%、氨氮平均处理效率为63.8%、六价铬平均处理效率为97%、监测的其他指标平均处理效率均为99%以上；综合废水处理设施CODcr平均处理效率为91%、氨氮平均处理效率为83.8%、六价铬及石油类平均处理效率为97%、监测的其他指标平均处理效率均为99%以上。
（2）污染物排放达标分析：
安成污水处理厂总排口：根据监测结果，本项目涉及的各项指标PH值、化学需氧量、氨氮、总磷、石油类、总铬、六价铬、总铜两天日均值浓度均达到纳管标准。本项目与电镀园区的其他4家电镀厂同时进行的验收监测，因此安成污水处理厂综合废水同时监测了其他几家电镀厂涉及的指标，监测的各项指标日均值浓度均达到纳管标准。
东港污水处理厂总排口：根据监测结果，本项目涉及的指标PH值、化学需氧量、石油类、总铜两天日均值浓度均达到排放标准限值要求，氨氮、总磷两天日均值浓度未达到排放标准限值要求，总铬第二天日均值浓度未达到排放标准限值要求。本项目与电镀园区的其他4家电镀厂同时进行的验收监测，因此东港污水处理厂总排口同时监测了其他几家电镀厂涉及的指标，存在部分指标日均值浓度超标。
4.2 废气

（1）废气有组织排放
衢州市浙开电镀有限公司年产3000吨镀锡阶段性验收项目，建有2座尾气吸收塔，采用喷淋吸收处理后20米高空排放，2个周期验收监测结果显示：镀锡废气吸收塔排气筒硫酸雾排放浓度未检出，最高排放速率0.025kg/h；排气筒高度为20米。酸碱综合废气吸收塔排气筒中硫酸雾排放浓度未检出，最高排放速率0.046kg/h；氯化氢排放浓度最高位0.286mg/m3，最高排放速率0.003kg/h；氮氧化物排放浓度未检出，最高排放速率0.002kg/h；排气筒高度为20米。各项监测指标排放浓度、排放速率、排气筒高度均达到标准限值要求。
（2）厂界无组织废气
本项目厂界无组织废气污染物主要监测项目是硫酸雾、氯化氢、氮氧化物等，在厂界上风向设1个监测点，下风向布设3个监测点，污染物最高浓度点均出现在下风向3#号点，氯化氢周界浓度最高点为0.071mg/m3，硫酸雾为0.050mg/m3，氮氧化物为0.045mg/m3，均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物无组织监控浓度限值要求。

4.3 噪声
本项目位于电镀园区内，多家电镀企业在一个厂区内的不同车间，本次几家电镀企业同时做验收监测，因此在电镀园区厂界四周布设8个噪声监测点。

噪声监测结果评价：
本项目所在电镀园区厂界噪声监测结果：园区东北、东南厂界昼间和夜间厂界噪声均达到《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求；西南厂界、西厂界昼间和夜间厂界噪声均未达到《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求；西北、东厂界、东南厂界昼间厂界噪声均达到《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，夜间厂界噪声未达到《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求；东厂界北第一天监测昼间未达到《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，第二天昼间夜间噪声均达到《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。
本项目位于电镀园区的南面，主要噪声源强为风机。
五、生态恢复、绿化及固体废气物综合利用情况

本项目产生的固体废弃物有：镀槽清理产生的槽渣、废化学品容器或包装袋、阳极残料以及日常产生的员工生活垃圾。其中槽渣、化学包装材料按危险废物管理，阳极残料和生活垃圾按一般固废管理。本项目固体废弃物产生情况见表5-1。
              表5-1固体废弃物种类一览表
	序号
	环评预测的种类
	试生产阶段得实际产生情况
	属性
	属性依据

	1 
	电镀槽渣、过滤渣
	产生
	危废固废
	环评及批复

	2 
	废包装材料
	产生
	危废固废
	环评及批复

	3 
	阳极残料
	产生
	一般固废
	环评及批复

	4 
	生活垃圾
	产生
	一般固废
	环评及批复


企业已与衢州清泰环保公示签订了危废转移合同。
六、总量控制
衢州市浙开电镀有限公司年产3000吨镀锡及300吨镀银项目阶段性验收监（300吨镀锡），根据环评预测内容折算生产3000吨镀锡产生的废水量、CODcr、氨氮及总铬的排放总量；根据监测结果中污染物日均值浓度、实际排放水量核算污染物实际排放量；东港污水处理厂氨氮日均值浓度超标，本次同时采用相应标准中污染物排放浓度限值核算，核算结果详见表5-14。根据项目环评及其环保审查意见，本项目排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染物是化学需氧量、氨氮，总铬。以上指标在区域内平衡调剂并通过总量交易购买方式取得，排污权交易终结联系单见附件。
表5-11本项目总量控制污染物排放量一览表
	指标
	环评及批复总量
	实际排放总量
	是否符合要求
	备注

	废水量（万m3/a）
	1.56（1.7388）
	1.5036 
	是
	/ 

	CODCr(t/a)
	0.7396（0.8244）
	0.5714 
	是
	/ 

	NH3-N(t/a)
	0.021（0.022）
	0.021标准限值核算量0.024排放浓度核算量
	否
	

	总铬(kg/a)
	3.4（3.4）
	0.45 
	是
	/ 

	注：（）外数据是本次阶段性验收监测项目的量，（）内的数据为环评及批复的整个项目的量。


六、企业管理机构及环保规章制度

    衢州浙开电镀有限公司为浙开电气集团有限公司子公司，公司成立了环境保护领导小组，环境保护工作实行总经理负责制，并受集团公司综合办双重管理。公司环境保护工作实行公司、车间、班组三级管理，各部门负责人负责分管范围的环境保护管理工作。

公司依据国家、省、市相关法律法规，建立健全环境安全、职业健康安全管理制度。

目前公司建立并实施的环保规章制度清单见表6-1

                  表6-1     环境管理制度

	序号
	名称
	标准编号 
	实施日期

	1
	应急准备和响应控制程序
	Q/ZK G 007-2014
	2014.3.5

	2
	危险作业审批管理办法
	Q/ZK G 056-2014
	2014.4.25

	3
	安全生产、环境保护、职业卫生责任制
	Q/ZK G 049-2014
	2014.4.25

	4
	化学危险品管理程序
	Q/ZK G 055-2014
	2014.4.25

	5
	剧毒品管理规定
	Q/ZK G 045-2014
	2014.4.25

	6
	危险化学品仓库管理规定
	Q/ZK G 046-2014
	2014.4.15

	7
	易制爆化学品(硝酸银)管理规定
	Q/ZK G 047-2014
	2014.4.25

	8
	易制毒化学品管理规定
	Q/ZK G 048-2014
	2014.3.25

	9
	职业病及职业中毒管理
	Q/ZK G 033-2014
	2014.4.25

	10
	劳动防护用品管理规定
	Q/ZK G 034-2014
	2014.4.25

	11
	员工食堂管理规定
	Q/ZK G 092-2014
	2014.5.3

	12
	危险源识别和风险评价控制程序
	Q/ZK G 140-2014
	2014.3.5

	13
	环境因素识别和评价程序
	Q/ZK G 005-2014
	2014.2.17

	14
	绩效测量和监视程序
	Q/ZK G 008-2014
	2014.4.15

	15
	合规性评价控制程序
	Q/ZK G 009-2014
	2014.1.15

	16
	废弃物污染防治控制程序
	Q/ZK G 043-2014
	2014.4.15

	17
	厂区环境卫生管理规定
	Q/ZK G 090-2014
	2014.5.3

	18
	全自动喷雾净化设备操作规程
	
	2014.1.11

	19
	布袋除尘器操作规程
	
	2014.1.11


七、环境报告工作存在的问题及完善计划
7.1  进一步完善废水处理实施的运行管理，确保污染物稳定达标排放。

7.2  加强对生产设施及处理设施的运行和维护，加强对污染物跑、冒、滴、漏的日常监督检测和管理。
                                          衢州市浙开电镀有限公司
                                              2017年2月28日
W5含氰废水


G3氢氰酸








氰化钾





活化





银保护剂





W5含氰废水








G1碱雾


W1含油废水





G3氢氰酸





银锭、氰化银


、氰化钾





镀银





蒸汽











烘干





G3氢氰酸





银锭、氰化银


、氰化钾





W5含氰废水





纯水





热水洗





银保护





W5含氰废水








纯水





逆漂二道















































































































































回收(二道)





图2-1挂镀银生产工艺流程及产污环节图





预镀银





下挂





W5含氰废水








纯水





逆漂二道





W2酸碱废水








自来水





逆漂二道





G2酸雾


W2酸碱废水





混酸





酸洗





W1含油废水





自来水





逆漂二道





除油剂





挂镀


银件





电解除油





水





NaOH、NaCl





电解退镀





挂具回用、产品回用





漂洗





镀锡挂具、不合格


产品





混排废水











PAGE  
15

